Załącznik nr 1 do SIWZ

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Wspólny słownik zamówień (CPV) Kody CPV: 09135 100-5 olej opałowy

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. **- Szpital w Rudce, Aleja Teodora Dunina 1** przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zakupienie **270 000 litrów** oleju opałowego. Ostateczna ilość zamówionego oleju opałowego będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wartości zamówienia. Z tytułu ograniczenia wartości umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

1. Wymagane parametry oleju opałowego lekkiego (standardy jakościowe):
* wartości opałowej min 42,6 MJ/kg,
* gęstość w temp. 15ºC max 860 kg/m³,
* lepkość kinetyczna w temperaturze 20ºC max 6,00 mm²/s,
* zawartość siarki max 0,10 % (m/m),
* pozostałość po spopieleniu max 0,01%(m/m),
* zawartość wody max 200 mg/kg,
* całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg,
* temperatura płynięcia max -20ºC, temperatura
* **temperatura zapłonu min. 61°C.**
* barwa (wizualna) czerwona
1. Dostawy winny być realizowane w godzinach 12:30 – 14:00 , w ciągu do dwóch dni od złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem lub e-mailem. Przyjazd w godzinach innych niż określone powyżej spowoduje przestój pojazdu dostawcy, za co Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności.
2. Olej opałowy lekki musi spełniać wszystkie wymagania określone w aktualnych na dzień dostawy obowiązujących przepisach i normach w szczególności PN-C-96024.
3. Dostawy będą dokonywane specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym w legalizowany układ pomiarowy. Przed rozpoczęciem napełniania zbiornika dostawca zobowiązany jest okazywać Zamawiającemu dokument potwierdzający legalizację urządzenia pomiarowego.
4. W przypadkach awarii urządzeń pomiarowych pojazdu dostawczego, Zamawiający zażąda od Wykonawcy dostawy zamówionej ilości oleju opałowego, pojazdem wyposażonym w sprawny układ pomiarowy, w trybie natychmiastowym.

6. Przy każdej dostawie Wykonawca przekaże Zamawiającemu orzeczenie laboratoryjne potwierdzające jakość dostarczonego oleju. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia dostarczonego oleju opałowego w przypadku braku wymaganych dokumentów.

7. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do jakości dostarczonej partii oleju opałowego, Zamawiający przeprowadzi w trybie natychmiastowym badania w niezależnym laboratorium, posiadającym uprawnienia do ich wykonywania.

Jeżeli wyniki nie będą odpowiadały wymaganym normom i będą niezgodne z załączonym certyfikatem jakości, Wykonawca w trybie natychmiastowym usunie niewłaściwe paliwo, wykona czyszczenie zbiornika i ponownie zatankuje go paliwem spełniającym wymagane normy. Cała operacja od chwili złożenia reklamacji do chwili ponownego zatankowania nie powinna przekroczyć 6 godzin, a jej koszty, jak też koszty wykonania badań pokryje Wykonawca.

8. Odbiór oleju opałowego będzie się odbywał przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.